## STRUTTURA
CAPITOLATO DESCRITTIVO DELLE OPERE | [6 empty] | SISTEMA EDILIZIO OGGETTO D'APPALTO |  | SCHEDA 1
SP | CLASSE DI UNITA' TECNOLOGICA |  |  |  | Insieme delle unità tecnologiche e degli elementi tecnici appartenenti al sistema edilizio aventi funzione di sostenere i carichi del sistema edilizio stesso e di collegare staticamente le sue parti.
STRUTTURA PORTANTE
UNITA' TECNOLOGICHE |  | CLASSI DI ELEMENTI TECNICI |  |  | ELEMENTI TECNICI ADOTTABILI PER LA ESECUZIONE DELLE OPERE OGGETTO DI APPALTO
Unità di classi | Definizione | Classe di elementi |  | Definizione | Rif. | Elementi | Definizione | Prestazioni | Abbinamento
STRUTTURA DI FONDAZIONE | Insieme degli elementi tecnici del sistema edilizio aventi funzione di trasmettere i carichi del sistema edilizio stesso al terreno. | FONDAZIONI DIRETTE | SUPERFICIALI | Elementi tecnici che trasmettono i carichi su terreni resistenti a limitata o media profondità | SP. 1 | PLINTI ISOLATI | Struttura in cls armato che trasferisce carichi su superficie di terreno limitata discontinua | NTC 2018
[5 empty] | SP. 2 | PLATEA | Struttura in cls armato che trasferisce carichi su superficie di terreno estesa continua | NTC 2018
|  | FONDAZIONI INDIRETTE | PROFONDE | Elementi tecnici che trasmettono i carichi su terreni resistenti a significativa profondità | SP. 3 | TRAVI SU PALI | Struttura in cls armato che trasferisce carichi su superficie di terreno limitata e pali profondi | NTC 2018
[5 empty] | SP. 4 | PLATEA SU PALI | Struttura in cls armato che trasferisce carichi su superficie di terreno continua estesa e pali profondi | NTC 2018
STRUTTURA DI ELEVAZIONE | Insieme degli elementi tecnici del sistema edilizio aventi funzione di sostenere i carichi verticali ed orizzontali, trasmettendoli alle strutture di fondazione. | STRUTTURE DI ELEVAZIONE VERTICALI | STRUTTURE A TELAIO | Elementi tecnici che realizzano un'orditura a piani paralleli o pluridirezionati | SP. 5 | TELAI IN CLS ARMATO | Struttura a telai costituita da travi e pilastri in cls armato, abbinati ed organizati tramite nodi | NTC 2018
[5 empty] | SP. 6 | TELAI IN ACCIAIO | Struttura a telai costituita da travi e pilastri in acciaio, abbinati ed organizati tramite nodi | NTC 2018
|  |  | STRUTTURE A PARETI PORTANTI | Elementi tecnici di dimensione longitudinale prevalente sullo spessore, pluridirezionali, portanti e/o di controvento | SP. 7 | PARETI IN BLOCCHI CASSERO | Struttura in cls armato gettato in opera in blocchi cassero isolanti a perdere tipo ISOTEX | NTC 2018
[5 empty] | SP. 8 | PARETI IN BLOCCHI ALVEOLATI | Struttura a blocchi di laterizio alveolato portante, eventualmente integrati con armatura vericale ed orizzontale | NTC 2018
[5 empty] | SP. 9 | PARETI IN LEGNO | Struttura a pannelli di tavole di legno massiccio incollate a strati incrociati tipo X-LAM | NTC 2018
|  | STRUTTURE DI ELEVAZIONE ORIZZONTALI ED INCLINATE | SOLAI PIANI ED INCLINATI | Elementi tecnici che formano impalcati orizzontali che trasferiscono i carichi alle strutture verticali | SP. 10 | SOLETTE IN OPERA | Struttura costituita soletta piana realizzata con getto di cls armato, eventualmete integrata da travi intradossate | NTC 2018
[5 empty] | SP. 11 | LATERO CEMENTO | Struttura parzialmente prefabbricata costituita travetti e pignatte, completata in opera da soletta in cls armato | NTC 2018
[5 empty] | SP. 12 | LEGNO | Struttura parzialmente prefabbricata costituita travi e tavolato in legno, eventualmente completata in opera da soletta in cls armato | NTC 2018
[5 empty] | SP. 13 | ACCIAIO | Struttura parzialmente prefabbricata costituita travi e lamiera grecata, completata in opera da soletta in cls armato | NTC 2018
STRUTTURA DI CONTENIMENTO | Insieme degli elementi tecnici del sistema edlizio aventi la funzione di contenere i carichi derivanti dal terreno | STRUTTURE DI CONTENIMENTO VERTICALI | MURI CONTROTERRA | Elementi tecnici che sostengono la spinta orizzontale del terreno [elevazione e fondazione] | SP. 14 | PARETI IN OPERA | Struttura costituita da muro e fondazione realizzati con getto di cls armato gettato in opera | NTC 2018
[5 empty] | SP. 15 | PARETI PREFABBRICATE | Struttura costituita da muro in lastre prefabbricate e fondazione gettata in opera, in cls armato | NTC 2018
|  | STRUTTURE DI CONTENIMENTO ORIZZONTALI | SOLAI CONTROTERRA | Elementi tecnici che trasferiscono i carichi direttamente sul terreno o le fondazioni sottostanti | SP. 16 | SOLAIO AERATO | Struttura parzialmente prefabbricata costituita da casseri a perdere intergati con getto di cls armato in opera tipo IGLU' | NTC 2018
[5 empty] | SP. 17 | SOLAIO ISOLATO | Struttura costituita da soletta piana realizzata realizzata con getto di cls armato giacente su vespaio | NTC 2018

## CHIUSURA
CAPITOLATO DESCRITTIVO DELLE OPERE | [6 empty] | SISTEMA EDILIZIO OGGETTO D'APPALTO |  | SCHEDA 2
CH | CLASSE DI UNITA' TECNOLOGICA |  |  |  | Insieme delle unità tecnologiche e degli elementi tecnici del sistema edilizio aventi funzione di separare e di conformare gli spazi interni del sistema edilizio stesso rispetto all’esterno.
CHIUSURA
UNITA' TECNOLOGICHE |  | CLASSI DI ELEMENTI TECNICI |  |  | ELEMENTI TECNICI ADOTTABILI PER LA ESECUZIONE DELLE OPERE OGGETTO DI APPALTO
Unità di classi | Definizione | Classe di elementi |  | Definizione | Rif. | Elementi | Definizione | Prestazioni | Abbinamento
CHIUSURA VERTICALE | Insieme degli elementi tecnici verticali del sistema edilizio aventi funzione di separare gli spazi interni del sistema edilizio stesso rispetto all’esterno, al fine di impedire il passagigio di animali, pesone e cose e limitare il passaggio di energia | PARETI PERIMETRALI VERTICALI | PARETI PORTANTI | Elementi tecnici stutturali di frontiera verticale, con adeguati requisiti meccanici, acustici ed energetici | CH. 1 | PARETI IN BLOCCHI CASSERO | Parete opaca in legno-cemento e cls, con inserto isolante [I/E], con W inferiore ai massimi previsti dalla Zona Climatica | DM 6.8.2020 | SP. 7
[5 empty] | CH. 2 | PARETI IN BLOCCHI ALVEOLATI | Parete opaca in laterizio alveolare con rivestimento isolante [E], con W inferiore ai massimi previsti dalla Zona Climatica | DM 6.8.2020 | SP. 8
[5 empty] | CH. 3 | PARETI IN LEGNO | Parete opaca in legno, con inserto isolante [I/E], con W inferiore ai massimi previsti dalla Zona Climatica | DM 6.8.2020 | SP. 9
[5 empty] | CH. 4 | PARETI IN CLS ARMATO | Parete opaca in cls armato con inserto isolante [I], con W inferiore ai massimi previsti dalla Zona Climatica | DM 6.8.2020 | SP. 14,15
|  |  | PARETI NON PORTANTI | Elementi tecnici non stutturali di frontiera, con adeguati requisiti meccanici, acustici ed energetici | CH. 5 | PARETI A SECCO | Parete opaca in cgs, fibrocemeno o legno, con inserti isolanti [I/E], con W inferiore ai massimi previsti dalla Zona Climatica | DM 6.8.2020 | SP. 5, 6
[5 empty] | CH. 6 | PARETI IN BLOCCHI ALLEGGERITI | Parete opaca in blocchi di cls alleggerito autoclavato, con W inferiore ai massimi previsti dalla Zona Climatica | DM 6.8.2020 | SP. 5, 6
|  | INFISSI ESTERNI VERTICALI | INFISSI APRIBILI E FISSI | Elementi tecnici di controllo ambientale [I/E: luce - aria] con adegguati requisiti meccanici, acustici ed energetici | CH. 7 | INFISSI TRASPARENTI | Chiusura trasparente fissa o apribile ad anta o scorrevole, in PVC, legno, legno-alluminio, alluminio o acciaio con W ≤ 1,3 | DM 6.8.2020 | SP. 5 --> 13
[5 empty] | CH. 8 | INFISSI OPACHI | Chiusura opaca o traslucida,antintrusione, apribile ad anta, in PVC, legno o alluminio con W ≤ 1,3 | DM 6.8.2020 | SP. 5 --> 13
[5 empty] | CH. 9 | OSCURANTI | Chiusura opaca o traslucida, apribile ad anta o rotolante, in PVC, legno o alluminio | DM 6.8.2020 | SP. 5 --> 13
[5 empty] | CH. 10 | SOGLIE E DAVANZALI | Strato di connessione tra gli elementi tecici parete ed infisso verticali, in marmo botticino o similari [sp. 2 cm.] | - | CH. 1 --> 6
CHIUSURA ORIZZONTALE INFERIORE | Insieme degli elementi tecnici orizzontali del sistema edilizio, con le stesse prestazioni delle chiusure verticali, avente la funzione di separare gli spazi interni dal terreno e dalle fondazioni | SOLAI A TERRA | NON AERATI | Elementi tecnici di frontiera orizzontale, con adeguatirequisiti meccanici, ambientali ed energetici realizzati in opera | CH. 11 | SOLETTA SU VESPAIO | Chiusura opaca non strutturale realizzata in opera con inerti drenanti e cls armato, con inserto isolante [I] | DM 6.8.2020 | SP. 1 --> 4
[5 empty] | CH. 12 | PLATEA | Chiusura opaca strutturale realizzata con getto in cls armato, con inserto isolante [I] | DM 6.8.2020 | SP. 2
|  |  | AERATI | Elementi tecnici di frontiera orizzontale, con requisiti meccanici, ambientali ed energetici completati in opera | CH. 13 | SOLAIO IN LATERO CEMENTO | Chiusura parzialmente prefabbricata completata in opera, distaccata dal terreno, con inserto isolante [I] | DM 6.8.2020 | SP. 11
[5 empty] | CH. 14 | SOLAIO SU CASSERI | Chiusura parzialmente prefabbricata completata in opera getto di cls armato, con inserto isolante [I] su casseri tipo IGLU' | DM 6.8.2020 | SP. 16
CHIUSURA ORIZZONTALE O ICLINATA SUPERIORE O SU SPAZI APERTI | Insieme degli elementi tecnici orizzontali o sub- orizzontali del sistema edilizio aventi funzione di separare gli spazi interni del sistema edilizio stesso dallo spazio esterno sovrastante e/o inferiore | SOLAI PIANI ED INCLINATI | COPERTURE PIANE ED INCLINATE | Elementi tecnici di frontiera piani ed iclinati, con requisiti meccanici, ambientali ed energetici, realizzati o completati in opera | CH. 15 | SOLETTE IN OPERA | Chiusura opaca in cls armato con inserto isolante [E], con W inferiore ai massimi previsti dalla Zona Climatica | DM 6.8.2020 | SP. 10
[5 empty] | CH. 16 | LATERO CEMENTO | Chiusura opaca in latero cemento con inserto isolante [E], con W inferiore ai massimi previsti dalla Zona Climatica | DM 6.8.2020 | SP. 11
[5 empty] | CH. 17 | LEGNO | Chiusura opaca in legno, con inserto isolante [E], con W inferiore ai massimi previsti dalla Zona Climatica | DM 6.8.2020 | SP. 12
[5 empty] | CH. 18 | ACCIAIO | Chiusura opaca in acciaio, con iserto isolante [E], con W inferirore ai massimi previsti dalla Zona Climatica | DM 6.8.2020 | SP. 13
|  |  | INFISSI APRIBILI E FISSI |  | CH. 19 | INFISSI | Chiusura trasparente fissa od apribile ad anta in PVC, legno, legno alluminio o acciaio, con W ≤ 1,3 | DM 6.8.2020 | SP. 10 --> 13

## PARTIZIONE INTERNA
CAPITOLATO DESCRITTIVO DELLE OPERE | [6 empty] | SISTEMA EDILIZIO OGGETTO D'APPALTO |  | SCHEDA 3
PI | CLASSE DI UNITA' TECNOLOGICA |  |  |  | Insieme delle unità tecnologiche e degli elementi tecnici del sistema edilizio aventi funzione di dividere e conformare gli spazi interni del sistema edilizio stesso.
PARTIZIONE INTERNA
UNITA' TECNOLOGICHE |  | CLASSI DI ELEMENTI TECNICI |  |  | ELEMENTI TECNICI ADOTTABILI PER LA ESECUZIONE DELLE OPERE OGGETTO DI APPALTO
Unità di classi | Definizione | Classe di elementi |  | Definizione | Rif. | Elementi | Definizione | Prestazioni | Abbinamento
PARTIZIONE INTERNA VERTICALE | Insieme degli elementi tecnici verticali del sistema edilizio aventi funzione di dividere ed articolare gli spazi interni del sistema edilizio stesso. | PARETI INTERNE VERTICALI | PARETI PORTANTI | Elementi tecnici con adeguati requisiti meccanici, acustici ed energetici, con finiture superficiali consone al'uso, atti ad ospitare gli alloggiamenti degli impianti, che regolano le relazioni tra gli spazi dell'organismo edilizio | PI. 1 | PARETI IN BLOCCHI CASSERO | Parete opaca in legno-cemento e cls, rivestita in lastre di cgs a finitura in gesso, ed eventuale ceramica | NTC 2018 | CH. 1
[5 empty] | PI. 2 | PARETI IN BLOCCHI ALVEOLATI | Parete opaca in laterizio alveolare portante, rivestita in intonaco di calce, calce-cemento o gesso ed eventuale ceramica | NTC 2018 | CH. 2
[5 empty] | PI. 3 | PARETI IN LEGNO | Parete opaca in legno, rivestita in lastre di cgs a finitura in gesso ed eventule ceramica | NTC 2018 | CH. 3
|  |  | PARETI NON PORTANTI |  | PI. 4 | PARETI IN BLOCCHI | Parete opaca in blocchi non portanti, rivestita in intonaco di calce, calce-cemento o gesso ed eventuale ceramica | NTC 2018 | CH. 2,5,6
[5 empty] | PI. 5 | PARETI A SECCO | Parete opaca in lastre di cgs o in legno, con eventuali inserti isolanti [I], eventualmente rivestita in ceramica | NTC 2018 | CH. 2,5,6
|  | INFISSI INTERNI VERTICALI | PORTE | Elementi tecnici che regolano il passaggio tra gli ambienti | PI. 6 | INFISSI INTERNI VERTICALI | Infisso ad anta opaca, dottata di controtelaio e maschera, tamburato in legno con finitura naturale | DM 6.8.2020 | PI. 1 --> 5
|  | ELEMENTI DI PROTEZIONE | PARAPETTI | Elementi tecnici per la prevenzione delle cadute | PI. 7 | PARAPETTI | Parapetti in ferro o in parete, di altezza non inferire a 1,0 metri dotati di adeguata resistenza meccanica | NTC 2018 | SP. 10--> 13
PARTIZIONE INTERNA ORIZZONTALE | Insieme degli elementi tecnici orizzontali del sistema edilizio aventi funzione di dividere ed articolare gli spazi interni del sistema edilizio stesso | SOLAI PIANI E SOPPALCHI | SOLAI PER FUNZIONE | Elementi tecnici di separazione tra i piani con adeguati requisiti meccanici, acustici ed energetici, con finitura superficiale di pavimentazione consona all'uso, atti ad ospitare gli alloggiamenti degli impianti | PI. 8 | SOLAIO SEMPLICE | Partizione orizzontale opaca in ambienti accessori e/o tecnici, a limitate esigenze e prestazioni | NTC 2018 | CH. 11 --> 14
[5 empty] | PI. 9 | SOLAIO ISOLATO | Partizione in ambienti abitabili con esigenze di isolamento termico, acustico e di tenuta allìacqua, secondo norma | DM 6.8.2020 | CH. 11 --> 14
[5 empty] | PI. 10 | SOLAIO RADIANTE | Partizione opaca in ambienti abitabili con esigenze di controllo climatico attivo a pavimento o a soffitto | DM 6.8.2020 | CH. 11 --> 14
|  |  | SOLAI PER RIVESTIMENTO SUPERIORE ED INFERIORE |  | PI. 11 | PAVIMENTAZIONI CEMENTIZIE | Pavimentazioni per ambienti non abitabili, realizzato in opera in cls con finitura a spovero o a riporto su fresco | - | PI. 8 --> 10
[5 empty] | PI. 12 | PAVIMENTAZIONI CERAMICHE | Pavimentazioni per ambienti abitabili in grès ceramico o porcellanato [dim. 30x30 cm], posate su strato livellato | - | PI. 8 --> 10
[5 empty] | PI. 13 | PAVIMENTAZIONI LAPIDEE | Soglie di pavimetazioni poste in corrispondenza degli infissi interni verticali, in marmo botticino o similari [sp. 2 cm] | - | PI. 8 --> 10
|  |  |  | Elementi tecnici di separazione a formare intercapedine orizzontale | PI. 14 | CONTROSOFFITTI | Controsoffitti in lastre semplici di cgs, installate su struttura di sostegno all'intradosso del solaio soprastante | - | PI. 8 --> 10
PARTIZIONE INTERNA INCLINATA | Insieme degli elementi tecnici del sistema edilizio con giacitura prossima all’orizzontale aventi funzione di articolare gli spazi interni connessi del sistema edilizio stesso, collegando spazi posti a quote diverse | SCALE E RAMPE INTERNE | SCALE REALIZZATE IN OPERA | Elementi tecnici di collegamento tra i piani dell'organisomo edilizio, dotati di idonei elementi di protezione dalle cadute | PI. 15 | SCALE CON STRUTTURA IN CLS ARMATO | Collegamento realizzato in cls armato gettato in opera, con intradosso inclinato ed estradosso sagomato a gradini | NTC 2018 | CH. 11 --> 14
[5 empty] | PI. 16 | SCALE CON STRUTTURA IN ACCIAIO | Collegamento realizzato in profili di acciaio, con estradosso in lamiera sagomata a gradini | NTC 2018 | CH. 11 --> 14
|  |  | SCALE PREFABBRICATE |  | PI. 17 | SCALE CON STRUTTURA PREFABBRICATA | Collegamento costituito da scala prefabbricata in legno, legno-acciaio o acciaio | NTC 2018 | CH. 11 --> 14
|  |  | RIVESTIMENTO |  | PI. 18 | GRADINI | Pavimentazione ed eventuale rivestimento di pedate ed alzate dei gradini in marmo botticino o similari [sp. 2 cm] | - | PI. 15 --> 17

## PARTIZIONE ESTERNA
CAPITOLATO DESCRITTIVO DELLE OPERE | [6 empty] | SISTEMA EDILIZIO OGGETTO D'APPALTO |  | SCHEDA 4
PE | CLASSE DI UNITA' TECNOLOGICA |  |  |  | Insieme delle unità tecnologiche e degli elementi tecnici del sistema edilizio aventi funzione di dividere e conformare gli spazi esterni connessi con il sistema edilizio stesso.
PARTIZIONE ESTERNA
UNITA' TECNOLOGICHE |  | CLASSI DI ELEMENTI TECNICI |  |  | ELEMENTI TECNICI ADOTTABILI PER LA ESECUZIONE DELLE OPERE OGGETTO DI APPALTO
Unità di classi | Definizione | Classe di elementi |  | Definizione | Rif. | Elementi | Definizione | Prestazioni | Abbinamento
PARTIZIONE ESTERNA VERTICALE | Insieme degli elementi tecnici verticali del sistema edilizio aventi funzione di dividere ed articolare gli spazi esterni connessi con il sistema edilizio stesso | ELEMENTI DI PROTEZIONE | PARAPETTI | Elementi tecnici con adeguati requisiti meccanici che regolano le relazioni verticali tra gli spazi esterni dell'organismo edilizio, eventualmente atti alla prevenzione delle cadute | PE. 1 | INFISSI ESTERNI VERTICALI | Parapetti in ferro o in parete, di altezza non inferire a 1,0 metri dotati di adeguata resistenza meccanica | NTC 2018 | CH. 1 --> 6
|  | ELEMENTI DI SEPARAZIONE | PARETI |  | PE. 2 | PARETI IN BLOCCHI | Parete in blocchi di cls o laterizio, rivestita in intonaco di cemento, con eventuale chiusura superiore in lamiera | NTC 2018 | CH. 1 --> 6
[5 empty] | PE. 3 | PARETI PREFABBRICATE | Parete prefabbicata in cls o lamiera di acciaio | NTC 2018 | CH. 1 --> 6
[5 empty] | PE. 4 | PARETI IN OPERA | Parete opaca in cls armato gettato in opera, a vista o rivestita in intonaco di cemento | NTC 2018 | CH. 1 --> 6
PARTIZIONE ESTERNA ORIZZONTALE | Insieme degli elementi tecnici orizzontali del sistema edilizio aventi funzione di dividere ed articolare gli spazi esterni connessi con il sistema edilizio stesso | BALCONI, LOGGE E BALLATOI | BALCONI | Elementi tecnici con adeguati requisiti meccanici e di isolamento che regolano le relazioni orizzontali tra gli spazi esterni dell'organismo edilizio | PE. 5 | BALCONI A SBALZO | Partizione orizzontale realizzata in cls armato gettato in opera, con requisiti di tenuta all'acqua ed al gelo | NTC 2018 | CH. 11 --> 14
|  |  | LOGGE |  | PE. 6 | LOGGE | Partizione orizzontale realizzata su solaio dell'organismo ediliizo, con requisiti isolamento [termico, acustico, acqua] | NTC 2018 | CH. 11 --> 14
|  |  | BALLATOI |  | PE. 7 | BALLATOI A SBALZO | Partizione orizzontale realizzata in cls armato gettato in opera, con requisiti di tenuta all'acqua ed al gelo | NTC 2018 | CH. 11 --> 14
|  |  | PERGOLATI |  | PE. 8 | PERGOLATI | Partizione orizzontale realizzata in legno, alluminio o acciaio, atta all'ombreggiamento dell'organismo edilizio | NTC 2018 | CH. 11 --> 14
|  |  | PAVIMENTAZIONI |  | PE. 9 | PAVIMENTAZIONI CERAMICHE | Pavimentazioni per esterni in grès porcellanato antisdrucciolo [dim. 30x30 cm], posate su strato livellato | - | PE. 1 --> 7
[5 empty] | PE. 10 | PAVIMENTAZIONI LAPIDEE | Soglie di pavimetazioni poste in corrispondenza degli infissi esterni verticali, in marmo botticino o similari [sp. 2 cm] | - | PE. 1 --> 7

## IMPIANTI DI FORNITURA SERV
CAPITOLATO DESCRITTIVO DELLE OPERE | [5 empty] | SISTEMA EDILIZIO OGGETTO D'APPALTO |  | SCHEDA 5
IS | CLASSE DI UNITA' TECNOLOGICA |  |  | Insieme delle unità tecnologiche e degli elementi tecnici del sistema edilizio aventi funzione di consentire l’utilizzazione di flussi energetici, informativi e materiali richiesti dagli utenti e di consentire il conseguente allontanamento degli eventuali
IMPIANTO DI FORNITURA SERVIZI
UNITA' TECNOLOGICHE |  | CLASSI DI ELEMENTI TECNICI |  | ELEMENTI TECNICI ADOTTABILI PER LA ESECUZIONE DELLE OPERE OGGETTO DI APPALTO
Unità di classi | Definizione | Classe di elementi | Definizione | Rif. | Elementi | Definizione | Prestazioni | Abbinamento
impianto di climatizzazione | Insieme degli elementi tecnici del sistema edilizio aventi funzione di creare e mantenere negli spazi interni del sistema edilizio stesso determinate condizioni termiche, di umidità e di ventilazione | Alimentazione | alimentazione elettrica deve provenire da una linea diretta con interruttore protetto di portata adeguata alla potenza della macchina, | IS. 1 | Alimentazione | alimentazione elettrica deve provenire da una linea diretta con interruttore protetto di portata adeguata alla potenza della macchina, | D.M 37-2008
|  | Gruppi termici | sistema ibrido con pompa di calore e caldaia a condensazione | IS. 2 | Gruppi termici |  | D.M 37-2008
|  | Centrali di trattamento fluidi | componenti impiantistici, come i filtri defangatori con magneti estraibili e i disaeratori automatici per il risanamento e la protezione degli impianti. | IS. 3 | Centrali di trattamento fluidi | Norma UNI 8065 per trattamento delle acque per: la climatizzazione estiva e invernale; i circuiti di produzione di acqua calda sanitaria; gli impianti solari termici. | D.M 37-2008
|  | Reti di distribuzione e terminali | distribuzione mediante circuito bitubo a ritorno diretto (può essere con o senza collettori complanari) oppure riscaldamento a pavimento | IS. 4 | Reti di distribuzione e terminali | Lo schema di distribuzione dell’acqua con circuito bitubo a ritorno diretto prevede terminali disposti in parallelo e due tubazioni, una per la mandata ed una per il ritorno. La tubazione sarà del tipo coibentato. I terminali saranno corpi scaldanti o a pavimento norma UNI 11147 relativa all’installazione di sistemi di tubazioni con raccordi a pressare norma UNI 11343 relativa all’installazione di sistemi di tubazioni multistrato | D.M 37-2008
|  | Reti di scarico condensa | sistemi per lo scarico delle condense | IS. 5 | Reti di scarico condensa | norma UNI 7129:2015 – parte 5 (sistemi per lo scarico delle condense) -UNI 11071 relativa alle caldaie a condensazione e allo scarico delle condense | D.M 37-2008
|  | Canne di esalazione | Le canne di esalazione devono essere progettate e realizzate in modo da impedire il riflusso dell'aria estratta in altri ambienti. Le canne di esalazione devono sfociare oltre il tetto del fabbricato con apposito comignolo in posizione adeguate e comunque tale da non arrecare disturbo alle persone. | IS. 6 | Canne di esalazione | norma UNI--CIG 7129/08 definisce i criteri dei sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione collegati ad apparecchi aventi singola portata termica nominale fino a 35 kW | D.M 37-2008
impianto idrosanitario | Insieme degli elementi tecnici del sistema edilizio aventi funzione di addurre, distribuire e consentire l’utilizzazione di acqua nell’ambito degli spazi interni del sistema edilizio stesso o degli spazi esterni connessi. | Allacciamenti | Tutti i tubi e i giunti di un impianto di acqua potabile devono essere progettati per durare 50 anni, tenendo conto delle condizioni di esercizio specifiche e delle condizioni di manutenzione appropriate. | IS. 7 | Allacciamenti | norma UNI EN 806 fornisce le “Specifiche relative agli impianti all’interno di edifici per il convogliamento di acque destinate al consumo umano“ | D.M 37-2008
|  | Macchine idrauliche |  | IS. 8 | Macchine idrauliche | norma UNI EN 1829 parte 1 contiene i requisiti di sicurezza per le macchine a getto d'acqua ad alta pressione, in cui la pompa è utilizzata per produrre la pressione mediante azionamento con un motore qualsiasi (per esempio, elettrico, pneumatico, idraulico o a combustione interna) | D.M 37-2008
|  | Accumuli | norma UNI 9182 sul ricircolo dell'acqua calda sanitaria Il ricircolo può non essere fatto negli impianti domestici con caldaia istantanea o in impianti domestici con accumulo non superiore a 100Lt | IS. 9 | Accumuli | norma UNI 9182 sul ricircolo dell'acqua calda sanitaria | D.M 37-2008
|  | Riscaldatori |  | IS. 10 | Riscaldatori |  | D.M 37-2008
|  | Reti di distribuzione acqua fredda e terminali | norma UNI EN 806 fornisce le “Specifiche relative agli impianti all’interno di edifici per il convogliamento di acque destinate al consumo umano“ | IS. 11 | Reti di distribuzione acqua fredda e terminali | norma UNI 9182:2014 indica i criteri e i parametri per: il dimensionamento delle reti di distribuzione dell’acqua potabile; il dimensionamento per gli impianti di produzione e ricircolo dell’acqua calda | D.M 37-2008
|  | Reti di ricircolo dell’acqua calda | norma UNI EN 806 fornisce le “Specifiche relative agli impianti all’interno di edifici per il convogliamento di acque destinate al consumo umano“ | IS. 12 | Reti di ricircolo dell’acqua calda | norma UNI 9182:2014 indica i criteri e i parametri per: il dimensionamento delle reti di distribuzione dell’acqua potabile; il dimensionamento per gli impianti di produzione e ricircolo dell’acqua calda | D.M 37-2008
|  | Apparecchi sanitari | Resistenza al caricoi; Svuotamento dell’acqua: l’acqua deve scorrere via ad esclusione dell’acqua che rimane a causa della tensione superficiale; Resistenza alle variazioni di temperatura: non devono comparire difetti e fessurazioni che ne possano compromettere l’impiego; Resistenza alle sostanze chimiche e agli agenti macchianti A seguito dell’applicazione di specifici agenti chimici o agenti macchianti, ovvero quelli presenti nei più comuni prodotti di pulizia, la finitura superficiale del prodotto non deve presentare macchie o deterioramenti permanenti, che non possano essere rimosse con acqua o con sostanze abrasive specificate. Stabilità della superficie al fine di verificare la resistenza alle graffiature e la resistenza all’abrasione; Pulibilità: superfici funzionali non assorbenti, lisce e facilmente pulibili e che siano prive di angoli interni acuti che ne ostacolerebbero la pulizia. | IS. 13 | Apparecchi sanitari | UNI EN 14688:2018 Uni EN 997 | D.M 37-2008
impianto di smaltimento liquidi | nsieme degli elementi tecnici del sistema edilizio aventi funzione dl allontanare le acque usate e le acque meteoriche fino alle reti esterne di allontanamento | reti di scarico acque fecali | I sistemi di scarico devono permettere il corretto deflusso delle acque ed il loro convogliamento alla rete fognaria. A tal proposito devono possedere una serie di caratteristiche, come rapidità di scarico, assenza di residui, tenuta idraulica e dei gas, reintegro dell’aria spinta durante il deflusso e soprattutto un corretto diametro delle tubazioni che permettono di evacuare i reflui evitando il riempimento dell’intera sezione. | IS. 14 | reti di scarico acque fecali | norma UNI EN 12056 fornisce le linee guida per i sistemi di evacuazione delle acque all'interno degli edifici e i requisiti per la progettazione, l'installazione e la manutenzione dei sistemi di scarico delle acque reflue domestiche | D.M 37-2008
|  | reti di scarico acque domestiche | I sistemi di scarico devono permettere il corretto deflusso delle acque ed il loro convogliamento alla rete fognaria. A tal proposito devono possedere una serie di caratteristiche, come rapidità di scarico, assenza di residui, tenuta idraulica e dei gas, reintegro dell’aria spinta durante il deflusso e soprattutto un corretto diametro delle tubazioni che permettono di evacuare i reflui evitando il riempimento dell’intera sezione. | IS. 15 | reti di scarico acque domestiche | norma UNI EN 12056 fornisce le linee guida per i sistemi di evacuazione delle acque all'interno degli edifici e i requisiti per la progettazione, l'installazione e la manutenzione dei sistemi di scarico delle acque reflue domestiche | D.M 37-2008
|  | reti di scarico acque meteoriche | I sistemi di scarico devono permettere il corretto deflusso delle acque ed il loro convogliamento . A tal proposito devono possedere una serie di caratteristiche, come rapidità di scarico, assenza di residui, tenuta idraulica , e soprattutto un corretto diametro delle tubazioni che permettono di evacuare le acque meteoriche evitando il riempimento dell’intera sezione. | IS. 16 | reti di scarico acque meteoriche | norma UNI EN 12056 fornisce le linee guida per i sistemi di evacuazione delle acque all'interno degli edifici e i requisiti per la progettazione, l'installazione e la manutenzione dei sistemi di scarico delle acque meteoriche | D.M 37-2008
|  | reti di ventilazione secondaria | Le reti di scarico sono soggette a fenomeni di pressioni e depressioni idrostatiche nelle condotte a causa della caduta dei liquami che per gravità spingono verso il basso comprimendo l’aria. Per permettere il regolare funzionamento del sistema ed evitare lo svuotamento dei sifoni degli apparecchi sanitari, occorre che le reti di scarico siano dotate di una ventilazione con l’esterno. La ventilazione delle tubazioni di scarico può avvenire sostanzialmente in due modi: nella stessa condotta di scarico in una colonna autonoma collegata alla condotta di scarico | IS. 17 | reti di ventilazione secondaria | norma UNI EN 12056 fornisce le linee guida per i sistemi di evacuazione delle acque all'interno degli edifici e i requisiti per la progettazione, l'installazione e la manutenzione dei sistemi di ventilazione secondaria | D.M 37-2008
imp. di smaltimento aeriformi | Insieme degli elementi tecnici del sistema edilizio aventi funzione di allontanare flussi aeriformi raccolti dagli spazi interni del sistema edilizio stesso | alimentazione |  | IS. 18 | alimentazione | Il dimensionamento della canna di esalazione a tiraggio naturale dell'impianto di climatizzazione deve essere tale da garantire un tiraggio sufficiente al fine di espellere i prodotti della combustione, con riferimento ad esigenze di fruibilità e sicurezza. Il dimensionamento dell'impianto di smaltimento aeriformi deve essere tale da garantire una efficace espulsione degli aeriformi prodotti all'interno degli spazi di fruizione dell'utenza, con riferimento ad esigenze di fruibilità, sicurezza e benessere respiratorio olfattivo; nel caso di funzionamento meccanico l'impianto di aspirazione deve essere dimensionato in modo da assicurare, oltre ad un'efficace estrazione dell'aria, anche il reintegro della stessa con aria esterna, onde garantire soddisfacenti condizioni ambientali di benessere respiratorio-olfattivo. | D.M 37-2008
|  | macchine |  | IS. 19 | macchine |  | D.M 37-2008
|  | reti di canalizzazione |  | IS. 20 | reti di canalizzazione |  | D.M 37-2008
imp. di smaltimento solidi | Insieme degli elementi tecnici del sistema edilizio aventi funzione di allontanare rifiuti solidi, accumulandoli per la rimozione | canne di caduta |  | IS. 21 | canne di caduta | Le reti di scarico delle acque domestiche e fecali devono essere opportunamente dimensionate ed ubicate al fine di garantire una buona evacuazione delle stesse, con riferimento ad esigenze di fruibilità e di benessere respiratorio e olfattivo. | D.M 37-2008
|  | canne di esalazione |  | IS. 22 | canne di esalazione | Il dimensionamento della canna di esalazione a tiraggio naturale dell'impianto di climatizzazione deve essere tale da garantire un tiraggio sufficiente al fine di espellere i prodotti della combustione, con riferimento ad esigenze di fruibilità e sicurezza. Il dimensionamento dell'impianto di smaltimento aeriformi deve essere tale da garantire una efficace espulsione degli aeriformi prodotti all'interno degli spazi di fruizione dell'utenza, con riferimento ad esigenze di fruibilità, sicurezza e benessere respiratorio olfattivo; nel caso di funzionamento meccanico l'impianto di aspirazione deve essere dimensionato in modo da assicurare, oltre ad un'efficace estrazione dell'aria, anche il reintegro della stessa con aria esterna, onde garantire soddisfacenti condizioni ambientali di benessere respiratorio-olfattivo. | D.M 37-2008
imp. di distribuzione gas | Insieme degli elementi tecnici del sistema edilizio aventi funzione dl addurre, distribuire ed erogare combustibili gassosi per usi domestici | allacciamenti | La posa in opera degli impianti a gas domestici, regolata in particolare dalla norma norma UNI 7129- 7131-10683-10738 . La norma si applica ad impianti domestici per l'utilizzo dei gas combustibili appartenenti alla I, II e III famiglia, rispettivamente gas manifatturato, metano e GPL. Si applica all’ impianto interno cioè alla tubazione a valle del punto di consegna che termina al collegamento di entrata degli apparecchi. | IS. 23 | allacciamenti | La legge (Dm 37/08) dispone che gli impianti siano realizzati a “regola d’arte”, secondo quanto indicato nelle norme CEI ed UNI (UNI CIG per il gas). In particolare, gli impianti a gas, per usi domestici e similari, devono essere realizzati nel rispetto delle seguenti norme tecniche: UNI 7129:2015 – Impianti a gas per uso domestico e similare alimentati da rete di distribuzione – Progettazione, installazione e messa in servizio. UNI 7131:2014 – Impianti a GPL per uso domestico e similare non alimentati da rete di distribuzione – Progettazione, installazione e messa in servizio. UNI 10683:2012 – Generatori di calore alimentati a legna o altri biocombustibili solidi – Verifica, installazione, controllo e manutenzione. UNI 10738:2012 – Impianti alimentati a gas per uso domestico, in esercizio. Linee guida per la verifica dell’idoneità al funzionamento in sicurezza. | D.M 37-2008
|  | reti di distribuzione e terminali |  | IS. 24 | reti di distribuzione e terminali |  | D.M 37-2008
impianto elettrico | Insieme degli elementi tecnici del sistema edilizio aventi funzione di addurre, distribuire ed erogare energia elettrica per usi domestici | alimentazione | La norma CEI 64-8 fornisce direttive e prescrizioni generali che riguardano: il dimensionamento dei conduttori, il montante, l’interruttore generale, la doppia protezione differenziale (che interviene quando l’impianto presenta una dispersione di corrente verso terra), il posizionamento di prese elettriche e prese dati, telefono e TV. | IS. 25 | alimentazione | Le norme di riferimento per quanto riguarda gli impianti elettrici sono: il D.M. 37/2008, recante le disposizioni generali in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici; la norma CEI 64-8: rappresenta il principale riferimento normativo per gli impianti elettrici di bassa tensione sia in ambito residenziale che industriale. Contiene le prescrizioni per la progettazione, realizzazione e verifica degli impianti elettrici, con lo scopo di garantire la sicurezza delle persone e dei beni. L’ultima edizione integra tutte le varianti succedutesi nel tempo e introduce nuovi contenuti e aggiornamenti; la norma CEI 11-27: dedicata alle operazioni e attività di lavoro sugli impianti elettrici o ad essi connesse. Si applica a impianti fissi, mobili, permanenti e provvisori eserciti a qualunque livello di tensione. Fornisce le prescrizioni di sicurezza per le attività sugli impianti, in particolare per le procedure di lavoro e di esercizio durante i lavori e la manutenzione. | D.M 37-2008 Norma CEI 64-8” Norma CEI 64-50 Norma CEI 64-53
|  | allacciamenti |  | IS. 26 | allacciamenti
|  | apparecchiature elettriche |  | IS. 27 | apparecchiature elettriche
|  | reti di distribuzione e terminali |  | IS. 28 | reti di distribuzione e terminali
impianto di telecomunicazioni | Insieme degli elementi tecnici del sistema edilizio aventi funzione dl distribuire e regolare flussi informativi telefonici, citofonici e televisivi, nonché di comandare a distanza apparecchiature elettro meccaniche. | alimentazione | dpr 6 giugno 2001 n°380 infrastruttura fisica multiservizio, ovvero complesso delle installazioni presenti all'interno dell'edificio contenenti reti di accesso cablate - Dm 192/2022 | IS. 29 | alimentazione | dpr 6 giugno 2001 n°380 infrastruttura fisica multiservizio, ovvero complesso delle installazioni presenti all'interno dell'edificio contenenti reti di accesso cablate - Dm 192/2022 | D.M 37-2008 Norma CEI 64-8” Norma CEI 64-50 Norma CEI 64-53
|  | macchine |  | IS. 30 | macchine
|  | reti di canalizzazione |  | IS. 31 | reti di canalizzazione
impianto fisso di trasporto | Insieme degli elementi tecnici del sistema edilizio aventi funzione di trasportare persone o cose. | alimentazione | I riferimenti EN 81-20 e EN 81-50, introdotti nell’agosto 2014, rappresentano le linee guida europee per la creazione e realizzazione di ascensori, garantendo maggiore accessibilità e protezione sia per chi li utilizza sia per chi li mantiene. Norma EN 81-20 stabilisce gli standard di sicurezza per la realizzazione e la messa in opera degli ascensori Norma EN 81-50 si concentra sui criteri di calcolo, sulla validazione e sui test dei componenti. | IS. 32 | alimentazione | DPR del 30 aprile 1999 n. 162, con relative modifiche apportate dal DPR n. 23/2017 in attuazione della direttiva ascensori UE n. 33 del 2014. la normativa ascensori si occupa di disciplinare tutti gli aspetti relativi a costruzione, installazione, messa in esercizio, controllo e manutenzione ascensori. Normativa ascensori : EN 8120 e EN 8150 | D.M 37-2008 EN 8120 e EN 8150
|  | macchine |  | IS. 33 | macchine
|  | parti mobili |  | IS. 34 | parti mobili

## IMPIANTO FOTOVOLTAICO E SOLARE
CAPITOLATO DESCRITTIVO DELLE OPERE | [5 empty] | SISTEMA EDILIZIO OGGETTO D'APPALTO |  | SCHEDA 6
IFV | CLASSE DI UNITA' TECNOLOGICA |  |  | impianto elettrico che sfrutta l'energia solare per produrre energia elettrica mediante effetto fotovoltaico.
IMPIANTO FOTOVOLTAICO
UNITA' TECNOLOGICHE |  | CLASSI DI ELEMENTI TECNICI |  | ELEMENTI TECNICI ADOTTABILI PER LA ESECUZIONE DELLE OPERE OGGETTO DI APPALTO
Unità di classi | Definizione | Classe di elementi | Definizione | Rif. | Elementi | Definizione | Prestazioni | Abbinamento
impianto FOTOVOLTAICO | Un impianto fotovoltaico è un impianto elettrico costituito essenzialmente dall'assemblaggio di più moduli fotovoltaici che sfruttano l'energia solare per produrre energia elettrica mediante effetto fotovoltaico, della necessaria componente elettrica (cavi) ed elettronica (inverter) | Energia immessa in rete | normativa CEI 0-21 si applica a tutti gli utenti, sia privati che aziende, che installano un impianto fotovoltaico collegandosi alla rete di distribuzione in bassa tensione (BT) del distributore di zona In base alla potenza degli impianti soggetti alla CEI 0-21, si individuano 3 sottocategorie nelle quali variano requisiti e adempimenti: 1- Impianti di potenza inferiore o uguale a 11,08 kW: si applica una procedura semplificata, con adempimenti ridotti in termini di documentazione tecnica e certificazioni. 2- Impianti di potenza superiore a 11,08 kW e fino a 20 kW: la norma CEI 0-21 si applica in modo completo, con la necessità di presentare tutta la documentazione tecnica prevista e le certificazioni richieste. 3- Impianti di potenza superiore a 20 kW: oltre alla piena applicazione della norma, è obbligatoria l'installazione di un sistema di telecontrollo e telegestione che consenta al distributore di supervisionare e comandare da remoto l'impianto. | IFV. 1 | Energia immessa in rete | sono definiti limiti e tolleranze per parametri come tensione, frequenza, distorsione armonica e fattore di potenza per evitare che l'immissione di energia produca disturbi alla tensione di rete | D.L. 17/2022 (decreto bollette); D.Lgs. 42/2004 (codice dei beni culturali); D.M 37-2008 norme CEI 0-21 / CEI 0-16. -Normativa per l'installazione e l'utilizzo di sistemi di accumulo di energia elettrica; -Caratteristiche di progettazione e installazione dei sistemi di accumulo per garantire la compatibilità con gli ambienti a rischio; -Sicurezza degli impianti di accumulo di energia elettrica in caso di emergenza o malfunzionamento; -Requisiti di sicurezza e protezione contro il rischio di incendio o esplosione in relazione agli accumuli e più in generale ai sistemi di gestione delle batterie | Dal punto di vista strutturale, va menzionata la posa "architettonicamente integrata" (noto anche con l'acronimo BIPV, Building Integrated PhotoVoltaics, ovvero "sistemi fotovoltaici architettonicamente integrati"). L'integrazione architettonica si ottiene ponendo i moduli fotovoltaici dell'impianto all'interno del profilo stesso dell'edificio che lo accoglie. Le tecniche sono principalmente: sostituzione locale del manto di copertura (es. tegole o coppi) con un rivestimento idoneo a cui si sovrappone il campo fotovoltaico, in modo che questo risulti affogato nel manto di copertura
|  | Protezioni |  | IFV. 2 | Protezioni | l'impianto deve essere dotato di protezioni adeguate contro sovracorrenti, sovratensioni e guasti verso terra per la salvaguardia delle persone e delle apparecchiature
|  | Sicurezza elettrica |  | IFV. 3 | Sicurezza elettrica | Vengono dettati requisiti per garantire la messa a terra, l'isolamento e le distanze elettriche in modo da assicurare la sicurezza degli impianti.
|  | Sistemi Protezione Interfaccia(SPI) |  | IFV. 4 | Sistemi Protezione Interfaccia(SPI) | questi dispositivi consentono la sincronizzazione impianto-rete e soprattutto il distacco automatico nel caso in cui si presentino anomalie, garantendo così protezione della rete di distribuzione.
|  | Monitoraggio e controllo remoto |  | IFV. 5 | Monitoraggio e controllo remoto | l'impianto deve poter comunicare dati e consentire comandi da remoto al distributore per una migliore gestione della rete elettrica
sistema di accumulo 48 kw | Un Sistema di accumulo è un insieme di dispositivi, apparecchiature e logiche di gestione e controllo, funzionale ad assorbire e rilasciare energia elettrica, previsto per funzionare in maniera continuativa in parallelo con la rete con obbligo di connessione di terzi o in grado di comportare un'alterazione dei profili di scambio con la rete elettrica (immissione e/o prelievo). | INVERTER | è un apparecchio elettronico che converte la corrente continua, derivante dall'energia solare, in corrente alternata | IFV. 6 | INVERTER | Gli inverter per impianti fotovoltaici, infatti, sono dotati di tecnologie che consentono di estrarre dai pannelli solari la massima potenza disponibile in qualsiasi condizione meteorologica. MPPT il Maximum Power Point Tracker- Inoltre, altre caratteristiche fondamentali da tenere presente sono: il numero di ingressi (almeno due) che permettono di ottimizzare le prestazioni di sezioni di impianto con esposizioni diverse (fondamentale nel caso di falde est-ovest); l’indice di efficienza complessiva che deve essere superiore al 96%; e il grado di protezione non minore a IP65 che permette l’installazione dell’inverter in esterno e assicura una protezione da getti d’acqua in qualsiasi direzione e quindi anche dalla pioggia. | D.M 37-2008 norma CEI 0-21 / CEI 0-16 Nella dichiarazione di conformità dei sistemi di accumulo sono presenti tutti i requisiti tecnici dei prodotti con i quali è possibile realizzare impianti conformi alla normativa CEI di riferimento. Per ogni sistema ibrido sono specificati: Costruttore / tipologia / modello e potenza dell’inverter; Costruttore dell’accumulo.
|  | Batteria | Una batteria di accumulo fotovoltaico permette di gestire l’energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico in modo flessibile. Questo componente consente di immagazzinare energia quando i consumi elettrici sono inferiori alla produzione, per coprire il fabbisogno energetico quando il consumo di elettricità supera la capacità di generazione. | IFV. 7 | Batteria | Le batterie possono essere monodirezionali, quindi caricarsi solo dal fotovoltaico, oppure bidirezionali ed essere caricate sia dal fotovoltaico che dalla rete. Possono essere montate tra i pannelli fotovoltaici e l’inverter (lato produzione), ma anche dopo l’inverter (post-produzione). Una caratteristica importante è legata alle dimensioni delle batterie dell’accumulo fotovoltaico
colonna di ricarica | classificato dalla Norma CEI EN IEC 61851-1 in 4 tipologie (tabella) che si distinguono in funzione del regime (c.a., c.c.); della corrente massima; del tipo di presa/spi- na; del tipo di connettore; delle caratteristiche dell’eventuale co- municazione/controllo tra il vei- colo e la stazione di carica. Il mo- do di carica influenza, tra l’altro, il tipo di presa fissa o connettore mobile che è possibile impiegare (uso comune o specifico) e la ti- pologia di interruttore differen- ziale da utilizzare. | Protezione contro le sovracorrenti | Ogni punto di connessione deve essere protetto singolarmente contro le sovracorrenti. | IFV. 8 | Protezione contro le sovracorrenti | Sezione 722 della Nor- ma CEI 64-8 elenca le prescrizioni particolari che si applicano ai circu- iti elettrici per alimentare la cari- ca dei veicoli elettrici, fino al pun- to di connessione. Norma CEI EN IEC 61851- | D.M 37-2008 norma CEI 0-21 / CEI 0-16 Nella dichiarazione di conformità dei sistemi di accumulo sono presenti tutti i requisiti tecnici dei prodotti con i quali è possibile realizzare impianti conformi alla normativa CEI di riferimento. Per ogni sistema
|  | Protezione contro i contatti diretti | La Norma ammette solo misure di protezione totale contro i contatti diretti (isolamento delle parti attive e involucri o barriere). Per la ricarica dei veicoli elettrici non sono quindi ammesse misure di protezione parziale contro i contatti diretti (ostacoli, distanziamento). | IFV. 9 | Protezione contro i contatti diretti
|  | Protezione contro i contatti indiretti | la Sezione 722 della Norma CEI 64-8 vieta alcune misure di protezione ammesse per i luoghi ordinari (collegamento equipotenziale locale non connessa a terra e mediante locali non conduttori) e integra alcune prescrizioni. | IFV. 10 | Protezione contro i contatti indiretti
building automation | Insieme degli elementi tecnici del sistema edilizio aventi funzione di allontanare flussi aeriformi raccolti dagli spazi interni del sistema edilizio stesso | alimentazione |  | IFV. 11 | alimentazione | La serie di norme EN 50131 stabilisce i requisiti tecnici e funzionali che i sistemi di sicurezza elettronica devono rispettare. EN 50131-1: requisiti generali per i sistemi di allarme antintrusione e di allarme rapina; EN 50131-3: requisiti per i dispositivi di controllo e di segnalazione; EN 50131-4: requisiti per i sistemi di allarme collegati a centri di controllo; EN 50131-5-3: requisiti per i dispositivi di interconnessione tra i componenti del sistema; EN 50131-6: requisiti per i dispositivi di alimentazione elettrica; EN 50131-7: requisiti per le specifiche applicazioni quali sirene e dispositivi di allarme acustico | D.M 37-2008
|  | rivelatori e trasduttori |  | IFV. 12 | rivelatori e trasduttori
|  | rete |  | IFV. 13 | rete
|  | allarmi |  | IFV. 14 | allarmi
solare termico | Insieme degli elementi tecnici del sistema edilizio aventi funzione di allontanare flussi aeriformi raccolti dagli spazi interni del sistema edilizio stesso | alimentazione |  | IFV. 15 | alimentazione | La serie di norme EN 50131 stabilisce i requisiti tecnici e funzionali che i sistemi di sicurezza elettronica devono rispettare. EN 50131-1: requisiti generali per i sistemi di allarme antintrusione e di allarme rapina; EN 50131-3: requisiti per i dispositivi di controllo e di segnalazione; EN 50131-4: requisiti per i sistemi di allarme collegati a centri di controllo; EN 50131-5-3: requisiti per i dispositivi di interconnessione tra i componenti del sistema; EN 50131-6: requisiti per i dispositivi di alimentazione elettrica; EN 50131-7: requisiti per le specifiche applicazioni quali sirene e dispositivi di allarme acustico | D.M 37-2008
|  | rivelatori e trasduttori |  | IFV. 16 | rivelatori e trasduttori
|  | rete |  | IFV. 17 | rete
|  | allarmi |  | IFV. 18 | allarmi
pompa di calore fino a 300 litri | La pompa di calore è una macchina ciclica in grado di trasferire energia, sotto forma di calore, da una sorgente termica a bassa temperatura (pozzo freddo) ad una sorgente termica a temperatura più elevata (pozzo caldo) attraverso la somministrazione di lavoro meccanico esterno. Grazie ad esso si rende disponibile una quantità di energia termica che viene assorbita dall’esterno a bassa temperatura e, attraverso quello che viene chiamato ciclo di Carnot inverso, utilizzata per riscaldare l’ambiente interno. | unità esterna |  | IFV. 19 | unità esterna | UNI EN 14511-1:2022 “Condizionatori, refrigeratori di liquido e pompe di calore con compressore elettrico per il riscaldamento e il raffrescamento degli ambienti e refrigeratori per cicli di processo con compressore elettrico – Parte 1: Termini e definizioni“; UNI EN 14511-2:2022 “Condizionatori, refrigeratori di liquido e pompe di calore con compressore elettrico per il riscaldamento e il raffrescamento degli ambienti e refrigeratori per cicli di processo con compressore elettrico – Parte 2: Condizioni di prova“; UNI EN 14511-3:2022 “Condizionatori, refrigeratori di liquido e pompe di calore con compressore elettrico per il riscaldamento e il raffrescamento degli ambienti e refrigeratori per cicli di processo con compressore elettrico – Parte 3: Metodi di prova“; UNI EN 14511-4:2022 “Condizionatori, refrigeratori di liquido e pompe di calore con compressore elettrico per il riscaldamento e il raffrescamento degli ambienti e refrigeratori per cicli di processo con compressore elettrico – Parte 4: Requisiti“. UNI/TS 11300-4:2016 “Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 4: Utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di generazione per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria”. Essa calcola il fabbisogno di energia per la climatizzazione invernale e la produzione di acqua calda sanitaria nel caso vi siano sottosistemi di generazione che forniscono energia termica utile da fonti rinnovabili o con metodi di generazione diversi dalla combustione a fiamma di combustibili fossili trattata nella UNI/TS 11300-2. | D.M 37-2008
|  | unità interna |  | IFV. 20 | unità interna
vmc puntuale | Insieme degli elementi tecnici del sistema edilizio aventi funzione di allontanare flussi aeriformi raccolti dagli spazi interni del sistema edilizio stesso |  |  | IFV. 22 |  | La VMC permette di: espellere gli inquinanti come i VOCs, le particelle di particolato (PM) e soprattutto la CO2; evacuare l'umidità che è la principale causa di formazione di muffe e di tutte le altre attività biologiche indesiderate; gestire i flussi di calore; in particolare durante l’estate, la ventilazione consente di evacuare il calore eccedente che entra dall'involucro e dai vetri degli infissi per irraggiamento. | D.M 37-2008
dispositivi di antirisalita capillare elettrici a bassa tensione | sistema di deumidificazione brevettato a neutralizzazione di carica, non invasivo e totalmente biocompatibile, applicabile a qualsiasi tipo di struttura affetta da umidità di risalita CNT® – acronimo di “Charge Neutralization Technology ” (alias TNC® Tecnologia a Neutralizzazione di Carica) |  | Si neutralizza la carica elettrica dell’acqua presente nel terreno a contatto con la muratura, interrompendo così la risalita di nuova acqua attraverso i capillari del muro. L’umidità in eccesso viene quindi espulsa gradualmente tramite evaporazione spontanea, più o meno velocemente a seconda delle caratteristiche costruttive del muro, della quantità d’acqua inizialmente presente nel muro stesso, nonché delle condizioni climatiche del luogo. | IFV. 23 |  |  | D.M 37-2008

## IMPIANTI DI SICUREZZA
CAPITOLATO DESCRITTIVO DELLE OPERE | [5 empty] | SISTEMA EDILIZIO OGGETTO D'APPALTO |  | SCHEDA 6
ISS | CLASSE DI UNITA' TECNOLOGICA |  |  | Insieme delle unità tecnologiche e degli elementi tecnici del sistema edilizio aventi funzione di tutelare gli utenti e/o il sistema edilizio stesso a fronte di situazioni di pericolo.
IMPIANTO DI SICUREZZA
UNITA' TECNOLOGICHE |  | CLASSI DI ELEMENTI TECNICI |  | ELEMENTI TECNICI ADOTTABILI PER LA ESECUZIONE DELLE OPERE OGGETTO DI APPALTO
Unità di classi | Definizione | Classe di elementi | Definizione | Rif. | Elementi | Definizione | Prestazioni | Abbinamento
impianto antincendio | Insieme degli elementi tecnici del sistema edilizio aventi funzione di prevenire, eliminare, limitare o segnalare incendi. | Allacciamenti |  | ISS. 1 | Allacciamenti |  | D.M 37-2008
|  | Rilevatori e trasduttori |  | ISS. 2 | Rilevatori e trasduttori |  | D.M 37-2008
|  | Reti di distribuzione e terminali |  | ISS. 3 | Reti di distribuzione e terminali |  | D.M 37-2008
|  | Allarmi |  | ISS. 4 | Allarmi |  | D.M 37-2008
impianto di messa a terra | Insieme degli elementi tecnici del sistema edilizio aventi funzione di collegare ad un conduttore posto a potenziale nullo determinati punti elettricamente definiti. | Reti di raccolta | La messa a terra è un sistema di sicurezza indispensabile in un impianto elettrico perché lo protegge, mettendo al riparo anche le persone. si tratta di un insieme di azioni volte ad assicurare a masse metalliche il potenziale a terra, per evitare che siano in tensione tra di loro. | ISS. 5 | Reti di raccolta | Un impianto di messa a terra è costituito da tre elementi: conduttori di protezione (i fili giallo-verdi), dispersori (picchetti o corde nude), interruttore differenziale. Ogni apparecchiatura elettrica deve essere collegata al cavo della messa a terra, facilmente riconoscibile perché generalmente composto da due colori, giallo e verde. In caso di guasto accidentale la messa a terra fa scattare automaticamente il salvavita. Legge 186/68 – sicurezza degli impianti tecnici decreto del Presidente della Repubblica n. 462 del 2001 prevede l’obbligo di dichiarazione di conformità di messa a terra dell’impianto rilasciata dall’impiantista | D.M 37-2008 norma CEI 64-8/4
|  | Dispersori |  | ISS. 6 | Dispersori
impianto parafulmine | Insieme degli elementi tecnici del sistema edilizio aventi funzione di proteggere gli utenti ed il sistema edilizio stesso da scariche elettriche atmosferiche | elementi di captazione | Un impianto parafulmine è l'insieme delle attrezzature che servono per la protezione esterna ed interna degli oggetti. Per la protezione esterna agiscono tutti i dispositivi collocati nelle vicinanze o nell'oggetto stesso preposti a condurre l'elettricità del fulmine nell'impianto di messa a terra. | ISS. 7 | elementi di captazione | L'installazione di un parafulmine nelle abitazioni private non è un obbligo, ma è una prassi molto consigliata per scongiurare problemi più o meno importanti causati dalle scariche atmosferiche. CEI EN 62305: protezione contro i fulmini | D.M 37-2008
|  | rete |  | ISS. 8 | rete
|  | dispersori |  | ISS. 9 | dispersori
imp. antifurto ed antintrusion | Insieme degli elementi tecnici del sistema edilizio aventi funzione di allontanare flussi aeriformi raccolti dagli spazi interni del sistema edilizio stesso | alimentazione |  | ISS. 10 | alimentazione | La serie di norme EN 50131 stabilisce i requisiti tecnici e funzionali che i sistemi di sicurezza elettronica devono rispettare. EN 50131-1: requisiti generali per i sistemi di allarme antintrusione e di allarme rapina; EN 50131-3: requisiti per i dispositivi di controllo e di segnalazione; EN 50131-4: requisiti per i sistemi di allarme collegati a centri di controllo; EN 50131-5-3: requisiti per i dispositivi di interconnessione tra i componenti del sistema; EN 50131-6: requisiti per i dispositivi di alimentazione elettrica; EN 50131-7: requisiti per le specifiche applicazioni quali sirene e dispositivi di allarme acustico | D.M 37-2008
|  | rivelatori e trasduttori |  | ISS. 11 | rivelatori e trasduttori
|  | rete |  | ISS. 12 | rete
|  | allarmi |  | ISS. 13 | allarmi

## IMPIANTI DI CANTIERE
CAPITOLATO DESCRITTIVO DELLE OPERE | [5 empty] | SISTEMA EDILIZIO OGGETTO D'APPALTO |  | SCHEDA 6
IC | CLASSE DI UNITA' TECNOLOGICA |  |  | È il luogo e l'insieme di impianti, attrezzature, magazzini e uffici in cui si svolgono i lavori edili appartenenti al dominio dell'ingegneria civile
IMPIANTO DI CANTIERE
UNITA' TECNOLOGICHE |  | CLASSI DI ELEMENTI TECNICI |  | ELEMENTI TECNICI ADOTTABILI PER LA ESECUZIONE DELLE OPERE OGGETTO DI APPALTO
Unità di classi | Definizione | Classe di elementi | Definizione | Rif. | Elementi | Definizione | Prestazioni | Abbinamento
Allestimento | Insieme degli elementi tecnici del sistema edilizio aventi funzione di prevenire, eliminare, limitare o segnalare incendi. | Recinzione |  | IC. 1 | Recinzione |  | D.M 37-2008
|  | Ponteggi |  | IC. 2 | Ponteggi |  | D.M 37-2008
|  | Installazione macchinari |  | IC. 3 | Installazione macchinari |  | D.M 37-2008
|  | Installazione baracche |  | IC. 4 | Installazione baracche |  | D.M 37-2008
Opere fisse | Insieme degli elementi tecnici del sistema edilizio aventi funzione di collegare ad un conduttore posto a potenziale nullo determinati punti elettricamente definiti. | strade | La messa a terra è un sistema di sicurezza indispensabile in un impianto elettrico perché lo protegge, mettendo al riparo anche le persone. si tratta di un insieme di azioni volte ad assicurare a masse metalliche il potenziale a terra, per evitare che siano in tensione tra di loro. | IC. 5 | strade | Un impianto di messa a terra è costituito da tre elementi: conduttori di protezione (i fili giallo-verdi), dispersori (picchetti o corde nude), interruttore differenziale. Ogni apparecchiatura elettrica deve essere collegata al cavo della messa a terra, facilmente riconoscibile perché generalmente composto da due colori, giallo e verde. In caso di guasto accidentale la messa a terra fa scattare automaticamente il salvavita. Legge 186/68 – sicurezza degli impianti tecnici decreto del Presidente della Repubblica n. 462 del 2001 prevede l’obbligo di dichiarazione di conformità di messa a terra dell’impianto rilasciata dall’impiantista | D.M 37-2008 norma CEI 64-8/4
|  | consolidamento terreno |  | IC. 6 | consolidamento terreno
Opere temporanee | Insieme degli elementi tecnici del sistema edilizio aventi funzione di proteggere gli utenti ed il sistema edilizio stesso da scariche elettriche atmosferiche | montacarichi | Un impianto parafulmine è l'insieme delle attrezzature che servono per la protezione esterna ed interna degli oggetti. Per la protezione esterna agiscono tutti i dispositivi collocati nelle vicinanze o nell'oggetto stesso preposti a condurre l'elettricità del fulmine nell'impianto di messa a terra. | IC. 7 | Installazione macchinari | L'installazione di un parafulmine nelle abitazioni private non è un obbligo, ma è una prassi molto consigliata per scongiurare problemi più o meno importanti causati dalle scariche atmosferiche. CEI EN 62305: protezione contro i fulmini | D.M 37-2008
|  | rampe di accesso macchinari |  | IC. 8 | Opere fisse
|  | dispersori |  | IC. 9 | dispersori
Impianti | Insieme degli elementi tecnici del sistema edilizio aventi funzione di allontanare flussi aeriformi raccolti dagli spazi interni del sistema edilizio stesso | impianto di messa a terra | Insieme dei dispersori, dei conduttori di terra, dei collettori (o nodi) principali di terra e dei conduttori di protezione ed equipotenziali, destinato a realizzare la messa a terra di protezione e/o di funzionamento | IC. 10 | impianto di messa a terra | Nei cantieri è fatto obbligo installare esclusivamente quadri ASC Essi sono costituiti da un contenitore in materiale isolante, con all'interno montati e cablati dispositivi di protezione • contro le sovracorrenti; • dispositivi di sezionamento e comando; • dispositivi di protezione contro i contatti indiretti; • prese e spine; ecc. Quindi sono quadri pronti per essere installati in cantiere. I quadri ASC devono essere conformi alle norme: - NORMA EUROPEA EN 60439-1; EN 60439-4 - NORMA ITALIANA CEI 17-13/1; CEI 17-13/4; CEI 64-8/V7. | Norma CEI 64-8/2 Norma CEI 64-8/4 Norma CEI 64-8/5 Norma CEI 64‐17: guida all esecuzione degli impianti elettrici nei cantieri Norma CEI EN 60529: gradi di protezione degli involucri Norma CEI 81‐1: protezione delle strutture dai fulmini Norma CEI 81.3: valori medi dei fulmini a terra in Italia Norma CEI 81‐4: valutazione del rischio dovuto al fulmine D. Lgs 81/2008 D.M 37-2008
|  | impianto elettrico | L’impianto elettrico di cantiere è l’insieme dei componenti elettrici, elettricamente dipendenti, installati nell’area delimitata dal recinto del cantiere, come indicato nella guida CEI 64-17. | IC. 11 | impianto elettrico | nei cantieri, una parte significativa della distribuzione elettrica si trova oltre le prese a spina, come evidenziato dai cavi flessibili che collegano il quadro generale ai quadretti delle prese secondarie. Le norme CEI di riferimento individuano sempre un “impianto elettrico di cantiere” distinguendolo in impianto “fisso” (componenti elettrici fissati in modo rigido a parti strutturali o infrastrutturali del cantiere) e “movibile” (componenti non fissati). Il materiale elettrico impiegato per la realizzazione deve essere conforme alla “direttiva bassa tensione” (direttiva 2006/95/CE) e riportare la marcatura CE, con la quale il costruttore dichiara che il prodotto è a regola d’arte. La marcatura CE può essere accompagnata dal marchio IMQ indicante la conformità alle norme di qualità certificate dall’Istituto Italiano del Marchio di Qualità. Il marchio IMQ non è obbligatorio. | D. Lgs 81/2008 D.M 37-2008 Norme CEI (Norma CEI 64-8 sez. 704, linee Guida 64- 17, nonché alle prescrizioni delle Norme CEI applicabili ai singoli componenti dell’impianto). Norma CEI 64‐17: guida all esecuzione degli impianti elettrici nei cantieri Norma CEI EN 60529: gradi di protezione degli involucri
|  | impianto idrico | le destinazioni dell’impianto idrico di cantiere sono dedicate a: OPERATORI LAVORAZIONI | IC. 12 | impianto idrico | La necessità fisiologica di approvvigionamento si suddivide in base agli usi che dovrà andare a soddisfare l’impianto idrico di cantiere, siano essi di natura operativa o legati al mantenimento dei requisiti minimi per i lavoratori. Mentre per le lavorazioni, la qualità dell’acqua fornita deve rispecchiare requisiti chimico fisici in modo da non alterare il comportamento di alcuni materiali (es. assenza Sali – torbidità massima 1-2 g/l, eccezionalmente 2-5 g/l) la fornitura di acqua ai lavoratori deve prevedere il rispetto degli standard di potabilità, se non derivante direttamente dalle condutture Pubbliche. In alternativa il Datore di Lavoro dovrà garantire che vi sia adeguata fornitura per consumo giornaliero pro capite (circa 80-100 lt./operatore). Nel caso in cui l’acqua provenga da Pozzi dovrà essere rinvenuta la documentazione attestante il grado di potabilità o in alternativa saranno effettuate delle campionature e relative analisi che possano stabilire il possibile utilizzo (umano-lavorazioni). L’impianto idrico di cantiere dovrà essere posizionato nel rispetto delle distanze minime di sicurezza verso reti elettriche o apparecchi elettrici e separata in base all’uso, evitando così contaminazioni del punto di adduzione che potrebbero verificarsi dall’utilizzo contemporaneo di consumo umano e per lavorazioni. Nel caso in cui vi sia presenza di box o sistemi prefabbricati utilizzati come servizi igienici di cantiere e locali docce è consigliabile la previsione di un sistema di accumulo che possa consentire la corretta gestione del sistema con fornitura in egual misura agli operatori. | Certificazioni idrauliche NSF/ANSI 61 Questa certificazione attesta che i materiali utilizzati nei sistemi idrici sono conformi agli standard di sicurezza sanitaria, garantendo che l'acqua erogata sia priva di contaminanti nocivi.
|  | allarmi | allarmi | IC. 13 | allarmi | La serie di norme EN 50131, adottata anche in Italia, stabilisce i requisiti tecnici e funzionali che i sistemi di sicurezza elettronica devono rispettare. In particolare, i riferimenti sono: EN 50131-1: requisiti generali per i sistemi di allarme antintrusione e di allarme rapina; EN 50131-3: requisiti per i dispositivi di controllo e di segnalazione; EN 50131-4: requisiti per i sistemi di allarme collegati a centri di controllo; EN 50131-5-3: requisiti per i dispositivi di interconnessione tra i componenti del sistema; EN 50131-6: requisiti per i dispositivi di alimentazione elettrica; EN 50131-7: requisiti per le specifiche applicazioni quali sirene e dispositivi di allarme acustico. | D. Lgs 81/2008 D.M 37-2008